## Sheet1
No. | Raiser | Raised Date | Item Name | Description | Comments & Actions | Status | Other Remark
Item 1 |  | 4/9/2026 | BM 26项目Engineering Engagement |  | Weekly touch base wth Places team, including DCOE combination inputs; DCOE internal syncing and call out; | Done
Item 2 |  | 4/9/2026 | GYA冷机修复同步； |  | 现场沟通，CN，US沟通非常好！Team make decision. (Debate, different ideas, make decision base on principles, for example, Ops Priority in this case.)冷机维保的事项； 维保中增加震动测试; JCI检测报告的安排和计划； | Ongoing
Item 3 |  | 4/9/2026 | 洗眼器范围和方案同步； |  | EHS/Places team have been aligned. | Done
Item 4 |  | 4/9/2026 | BM27项目后面有追加项的原因和跟踪； |  | Monthly update within Places, IS team based on local discussion. | Done
Item 5 |  | 4/9/2026 | ULA水管修复方案同步； |  | Update: 4/17 6个Options from Places Team. (已经讨论并做了进一步评估）Principles for decision: - Ops stability(稳定性可靠性） as the first priority. - 质量可靠性，施工难易；（Piority 2)- 交付后的可维护性；(Piority 3)方案2；- 最大化利用原有管道，便于以后维修；- 施工成本低；- 不太美观；是否存在对结构的影响；需要结构专家的评估和报告；（Decision Point)方案6:施工的难易来讲，方案2更简单，更便于施工和维护；防冻考虑；（冻土层以下）结构影响；Actions：Place team提供结构工程的专业建议；（Communicate with Places team in regular meeting) Update 4/23: Option 6/7 may prefer. (TBD) Waiting for US team further feedback. Update 4/30: EOP is under development，no feedback from US team. | Ongoing
Item 6 |  | 4/9/2026 | 水顾问利田报告没有第一时间和Apple来分享的关注；（后续改进措施） |  | 约定报告发出时间（整合和AIPO review后）：月初第一周内（before）发出；（厂家的原始报告）希望看到Consultant Report; Update 4/23 每月第一周/二周发出; | Ongoing
Item 7 |  | 4/9/2026 | 氮气发生装置的讨论； |  | Udpate 4/9 四个部分（压缩机，干燥机，过滤阀组，氮气发生器）集成一个Package还是分开Bid？Make Decision; 可选方案：只换氮气发生器，其他部分保持原有的品牌；（TBD）在LDI沟通中先提出想法要要求；（Proposals from LDI.) Update 4/25 厂家沟通（一共4四家）：Mesa/Reno DC使用的厂家（AODC在使用），德国一家已经沟通，另外两家这周沟通，并确定下一步Engineering Team行动计划； Update 4/30 3 qualified vendors have been identified from 4. (排除了一家没有自控系统的，下周五之前汇总技术要求给到qualified venders for comments. ) | Ongoing
Item 8 |  | 4/16/2026 | PSG maintenance和spare parts这部分，看下FY27 or Future有没有需要做？ |  | Update : 4/23 需要Double Confirm with DCO / PSG maintenance frequency; Team comments: - 元器件多，重要性高，关注度高； - 现场有过发电机停机报警； - 已经有预算计划；（50W+/Site) - 建议进行； | Ongoing
Item 9 |  | 4/16/2026 | 电池回收关注（EHS，Compliance) |  | Udpate: 4/23 需要AIPO公司名义注册在国家平台注册，C&D探索本地供应商的可能性；变电站battery: 已经本地公司有危废协议；（<100Tons, 2027元旦截止） | Ongoing
Item 10 |  | 4/23/2026 | ULA domestic water 环网修复计划？ |  | Udpate: 4/23 5月份US team visit来决定；（方案已经发出）现场准备EOP; (Ready Before US visit)准备临时方案/永久方案； | Ongoing
Item 11 |  | 4/23/2026 | 岩棉问题（ULA+GYA）的讨论 |  | Udpate: 4/23 DH修复时可能产生的灰尘，重点关注施工方案；施工方案保证确保服务器的正常运行和无尘环境; | Ongoing
Item 12 |  | 4/23/2026 | 变电站OPS预算（FY27+FY26） |  | 4月底前，初稿就绪，重点关注可能的增项和价格变化； Update 4/30 Emily provided detail information of substation for team reference; | Ongoing
Item 13 |  | 4/26/2026 | GYA烟雾报警/应急疏散讨论 | GYA- incident-[P1]-captured the smoke alarm message in the corridor of 0130 area. Leadershop high atttion. | Update 4/25 屋顶施工导致（亚弧焊）：烟通过伸缩缝和女儿墙拼接（DH）进入室内，引起报警(3个烟感，7个ASD); Team Concerns： 没有启动人员疏散（US point, 发现烟雾，第一时间启动人员疏散），需要明确Trigger人员疏散的前提； 需要明确广播通知的条件； RCA syncing；（TBD） 初步判断：立墙伸缩缝的塑料薄膜融化后禅师的烟雾；封堵请款重点关注；（岩绵和挡水条之间有塑料，需要确认）； | Ongoing
Item 14 |  | 4/30/2026 | ULA冷机维修 | 6000区域1#冷机2系统电流占比高限报警； | Update 4/30 Team alignment: GYA买的新的的冷机做GYA三期的恢复，GYA修好的那台发到ULA做替换，ULA有故障的那台发回工厂维修，维修好后，做两个Site的备件； | Ongoing